ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОМЫШАСТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Актуализация 2021 г.)

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)	12

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	12

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	12

1.1.4 В зонах действия индивидуального теплоснабжения	12

1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно	13

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	13

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	13

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	15

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	16

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	16

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	17

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	17

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	17

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	17

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	18

1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	18

1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	18

1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных	18

1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных	19

1.2.15 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде	19

1.2.16 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	19

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	19

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	19

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	19

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	25

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	25

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	25

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	26

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	27

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	27

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	28

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	28

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	28

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	28

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	30

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	31

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	31

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	31

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	32

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	32

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	32

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	32

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	32

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них	32

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	32

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	33

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	36

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	36

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	36

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	36

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	37

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	37

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	38

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	38

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	40

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	40

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	40

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	40

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	40

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	43

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	43

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	43

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	44

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	44

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	45

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	45

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	45

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	45

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	45

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	49

1.9.2 Частота отключений потребителей	50

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	50

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	50

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	50

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	50

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	51

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	52

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	52

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	52

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	52

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	53

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	53

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	53

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	53

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	53

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	53

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	54

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	54

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	54

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	55

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	55

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	57

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	58

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	59

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	62

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	63

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	63

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	63

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	63

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	63

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	63

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	64

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	64

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	64

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	64

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	64

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	65

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	65

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	68

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	69

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	70

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	70

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	70

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	70

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	72

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	72

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	74

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	74

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	74

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	74

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	77

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	77

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	77

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	77

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	77

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	78

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	78

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	78

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	78

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	78

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	78

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	78

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	79

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	79

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	79

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	79

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	81

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	81

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	81

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	81

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	81

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	81

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	81

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	81

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	82

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	83

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	83

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	83

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	84

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	84

9.6 Предложения по источникам инвестиций	84

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	85

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	85

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	89

10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	89

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	89

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	90

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	90

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	91

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	91

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	92

11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	94

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	95

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	95

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	96

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	96

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	98

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	101

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	101

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	103

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	113

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	113

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	113

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	113

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	114

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	114

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	116

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	116

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	121

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	121

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	122

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	122

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	122

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	122

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	123

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	123

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	123

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения городов и поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения Динского района краснодарского края, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Старомышастовской, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При актуализации Схемы в качестве отчетного года принят 2019 год.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения Динского района краснодарского края, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Старомышастовской, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края на период 2016-2028 годы.

# ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)

Функциональная структура теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Старомышастовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям - муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье».

В эксплуатационную зону действия МУП «Родное подворье» входят 3 источника тепловой энергии – котельная № 42 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б; котельная № 43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в; котельная № 44 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б. Котельные отапливают жилой фонд, детский сад, школу и административные здания.

Тепловые сети от котельных имеют двухтрубное исполнение. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1,7186 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб колеблются от 32 до 159 мм. Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тепловые сети проложены подземно и надземно.

### 1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Теплоснабжающая организация МУП «Родное подворье» осуществляет управление основным оборудованием (водогрейными котельными), входящими в состав источников тепловой энергии и является единственной транспортной и распределительной организацией, а также сетевым оператором для всех абонентов.

### 1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Информация по источникам отсутствует.

### 1.1.4 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

### 1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

При актуализации Схемы теплоснабжения в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- Уточнен перечень энергоисточников, осуществляющих регулируемую деятельность в границах сельского поселения:

- котельная № 41 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 16в выведена из эксплуатации в октябре 2019 г.

- Уточнен перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в границах сельского поселения:

- Единой теплоснабжающей организацией определена МУП «Родное подворье».

## ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Старомышастовского сельского поселения осуществляют выработку тепловой энергии 3 отопительные котельные. Суммарная установленная мощность составляет 1,944 Гкал/ч.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Старомышастовского сельского поселения

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 42 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская ул. Красная 133б | Универсал-6 водогрейный | 1 | 2017 | 0,19 | 0,764 | 190 | 77 | 760,0 | 2017 |
|  |  | Универсал-5 водогрейный | 1 | 1989 | 0,192 |  | 190 | 74 |  | 2015 |
|  |  | Универсал-5 водогрейный | 1 | 1989 | 0,192 |  | 190 | 74 |  | 2015 |
|  |  | Универсал-6 водогрейный | 1 | 1989 | 0,19 |  | 190 | 76 |  | 2015 |
| 2 | Котельная № 43 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская ул. Советская 56в | Универсал-5 водогрейный | 1 | 2017 | 0,21 | 0,822 | 190 | 77 | 760,0 | 2017 |
|  |  | Универсал-6 водогрейный | 1 | 1987 | 0,198 |  | 190 | 77 |  | 2015 |
|  |  | Универсал-6 водогрейный | 1 | 1987 | 0,207 |  | 190 | 74 |  | 2015 |
|  |  | Универсал-5 водогрейный | 1 | 1987 | 0,207 |  | 190 | 74 |  | 2015 |
| 3 | Котельная № 44 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская, ул. Красная 38б | Универсал-5 водогрейный | 1 | 1988 | 0,179 | 0,358 | 185,58 | 77 | 371,16 | 2015 |
|  |  | Универсал-5 водогрейный | 1 | 1988 | 0,179 |  | 185,58 | 77 |  | 2015 |
| ВСЕГО: |  |  | 10 |  |  | 1,944 |  |  |  |  |

В котельных №42, №43, №44 имеется водоподготовительное оборудование.

Для транспорта теплоносителя на котельных Старомышастовского сельского поселения установлено насосное оборудование. Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности и максимальных напоров представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный | IR-40-160/NA | 2 | 5,5 | 0,6 | 4320 | 2017 |
| 2 | ПНГ-2-1 | э. двиг.АМА(дутьев.) | 4 | 1,1 | 0,8 | 8640 |  |
| 3 | Топливный насос | НШ 10 | 1 | 3 | 0,8 | 1080 |  |
| Котельная №43 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный | IR-40-160/NA | 1 | 5,5 | 0,5 | 2160 |  |
| 2 | Насос циркуляционный | КМ-60/80,э.двиг 4А | 1 | 15 | 0,5 | 2160 |  |
| 3 | ПНГ-2-1 | э. двиг.АМА(дутьев.) | 4 | 1,1 | 0,7 | 8640 |  |
| 4 | Топливный насос | НШ 10 | 1 | 3 | 0,8 | 1080 |  |
| Котельная №44 Краснодарский край Динской район ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный | K-20/30,э. двиг. 4А | 1 | 7,5 | 0,7 | 2160 |  |
| 2 | Насос циркуляционный | K-20/30,э. двиг. 4А | 1 | 4 | 0,7 | 2160 |  |
| 3 | ПНГ-2-1 | э.двиг.АМА(дутьев.) | 2 | 1,1 | 0,7 | 4320 |  |
| 4 | Топливный насос | НШ 10 | 1 | 3 | 0,7 | 1080 |  |

### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2019 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б | 0,764 | - | 0,764 | Нет | 0,764 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Советская, 56в | 0,822 | - | 0,822 | Нет | 0,822 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,358 | - | 0,358 | Нет | 0,358 |
| ИТОГО |  | 1,944 | - | 1,944 | - | 1,944 |

### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Для основного оборудования, установленного на котельных производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.

### 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2019 год.

Таблица 1.2.4

Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2019 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 525,230 | 21,009 | 504,221 | Печное темное топливо | 95,60265 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 882,252 | 35,290 | 846,962 | Печное темное топливо | 164,51292 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 390,372 | 15,615 | 374,758 | Печное темное топливо | 72,44523 |
| ИТОГО |  | 1797,854 | 71,914 | 1725,941 |  | 332,5608 |

### 1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные Старомышастовского сельского поселения работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.1.

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов для паровых водотрубных котлов срок службы – 24 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

### 1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

На котельных реализована следующая схема выдачи тепловой мощности. Обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки.

Характеристики сетевых насосов по котельным за 2019 год представлены в таблице 1.2.2.

### 1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Системы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках сельского поселения. Температурный график работы котельных – 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

### 1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2019 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б | 0,764 | 525,230 | 3888 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Советская, 56в | 0,822 | 882,252 | 3888 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,358 | 390,372 | 3888 |
| ИТОГО: |  | 1,944 | 1797,854 | 11664 |

### 1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельные оснащены приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, а также в линии подпитки.

Таблица 1.2.6

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Тепловычислитель ТВ7, Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС, комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 5.0.02.00.7.3.3 | 2017 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Тепловычислитель ТВ7, Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС, комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 5.0.02.00.7.3.3 | 2017 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Тепловычислитель ТВ7, Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС, комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 5.0.02.00.7.3.3 | 2018 |

### 1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2015-2019 гг. аварийных остановок работы основного оборудования котельных не зарегистрировано.

### 1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.

В котельных имеется водоподготовительное оборудование. Подробная информация не предоставлена.

### 1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### 1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Старомышастовского сельского поселения функционируют 3 котельные. На источниках теплоснабжения основным видом топливом является печное темное топливо. Доля установленной мощности котельных, работающих на данном виде топлива, составляет 100%.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7

Установленный топливный режим котельных на 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 10038 | 95,60265 |
| 3 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 10038 | 164,51292 |
| 4 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 10038 | 72,44523 |
| ИТОГО: |  |  |  | 332,5608 |

### 1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на источниках теплоснабжения не предусмотрено.

### 1.2.15 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения (2020 год) выявлены следующие изменения в характеристиках котельных:

- Изменилась установленная мощность котельной №42 – 0,764 Гкал/ч;

- Изменилась установленная мощность котельной №43 – 0,822 Гкал/ч;

- Изменилась установленная мощность котельной №44 – 0,358 Гкал/ч.

### 1.2.16 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Старомышастовского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1,7186 км в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение, проложены как подземно, так и надземно. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

### 1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлена на рисунках 1.3.1-1.3.2.

Рисунок 1.3.1 – Схема теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения

Рисунок 1.3.2 – Схема теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения

### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика тепловых сетей приведена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Характеристика тепловых сетей

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-ж.д.№139 | 57 | 110 | магистральные | Подземная | 2013 | Мин. изделия |  |
| Кот.№42-тк-1 | 159 | 1,6 | магистральные | Подземная | 2015 | ППУ |  |
| ТК-1-ТК-2 | 159 | 10 | магистральные | Подземная | 2015 | ППУ |  |
| ТК-3-СОШ№31 | 108 | 195 | магистральные | Подземная | 2013 | ППУ |  |
| ТК3- Админ. | 57 | 107 | магистральные | Подземная | 2010 | ППУ |  |
| Админ.-Туалет | 32 | 30 | магистральные | Подземная | 2015 | Мин. изделия |  |
| Всего по котельной №42 |  | 453,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот. до ТК-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| от ТК-1 до врез. | 159 | 20 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ж.д.№54 до ж.д.№52 | 57 | 165 | распределительные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ТК-1 до ТК-2 | 57 | 5 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от врез. до ж.д.132 | 159 | 29 | магистральные | Подземная | 2004 | Мин. изделия |  |
| от ТК-6 до ж.д.56 | 40 | 96 | распределительные | Подземная | 2004 | Мин. изделия |  |
| от ТК-6 до ТК-7 | 76 | 28 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ТК-7 до врез. | 159 | 52 | магистральные | Подземная | 2004 | Мин. изделия |  |
| от врез. до милиции | 89 | 42 | распределительные | Подземная | 2005 | Мин. изделия |  |
| от врез. До ж.д.130 | 57 | 10 | распределительные | Подземная | 2005 | Мин. изделия |  |
| от врез. до ж.д 128. | 57 | 30 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
|  | 89 | 96 | магистральные | Подземная | 2010 | Мин. изделия |  |
| от ТК-3 до ТК-4 | 76 | 15 | магистральные | Подземная | 2010 | Мин. изделия |  |
| от ТК-4 до библ. | 108 | 46 | распределительные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ТК-4 до ТК-5 | 57 | 108 | магистральные | Подземная | 2004 | Мин. изделия |  |
| от ТК-5 до ДК | 76 | 142 | распределительные | Подземная | 2006 | Мин. изделия |  |
| от ТК5 до ДС№37 | 57 | 22 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ТК-2 до ТК-6 | 57 | 60 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| от ТК-2 до ТК-3 | 159 | 123 | магистральные | Надземная | 2012 | Мин. изделия |  |
| от ТК-3 до ДШИ | 76 | 90 | распределительные | Надземная | 2012 | Мин. изделия |  |
| от ТК-7 до жд.54 | 76 | 10 | распределительные | Надземная | 2012 | Мин. изделия |  |
| Всего по котельной №43 |  | 1189,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот до СОШ№37 | 89 | 70 | магистральные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| От врезки до филиала | 57 | 6 | распределительные | Подземная | 1987 | Мин. изделия |  |
| Всего по котельной №44 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |

### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров.

Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей. Секционирующая арматура установлена на трубопроводах перемычках между котельными (на закольцовках).

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Задвижки | 18 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Задвижки | 26 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Задвижки | 12 |

### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м. Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали. Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из которых предусмотрен отвод сточных вод в сбросные колодцы или дренаж. В ряде случаев павильоны электрифицированы, что позволяет использовать арматуру с электроприводом.

### 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.

Таблица 1.3.3

Утвержденный температурный график

| Температура воздуха | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода |
| --- | --- | --- |
| +10 | 40 | 34 |
| +9 | 42 | 36 |
| +8 | 44 | 37 |
| +7 | 46 | 39 |
| +6 | 48 | 40 |
| +5 | 50 | 41 |
| +4 | 52 | 43 |
| +3 | 54 | 44 |
| +2 | 56 | 46 |
| +1 | 58 | 47 |
| 0 | 60 | 48 |
| -1 | 62 | 49 |
| -2 | 64 | 51 |
| -3 | 66 | 52 |
| -4 | 68 | 53 |
| -5 | 70 | 54 |
| -6 | 72 | 55 |
| -7 | 73 | 57 |
| -8 | 75 | 58 |
| -9 | 77 | 59 |
| -10 | 79 | 60 |
| -11 | 81 | 61 |
| -12 | 83 | 62 |
| -13 | 84 | 63 |
| -14 | 86 | 65 |
| -15 | 88 | 66 |
| -16 | 90 | 67 |
| -17 | 91 | 68 |
| -18 | 93 | 69 |
| -19 | 95 | 70 |
| -20-(-30) | 95 | 70 |

### 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Таблица 1.3.4

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2019 год

| Период | Котельная №42 |  |  | Котельная №43 |  |  | Котельная №44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  |
| февраль | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |
| март | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  |
| апрель | 9,8 |  |  | 9,8 |  |  | 9,8 |  |  |
| май | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| август | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| октябрь | 6,9 |  |  | 6,9 | 46,08 | 42,56 | 6,9 |  |  |
| ноябрь | 6,4 |  |  | 6,4 | 45,53 | 42,37 | 6,4 |  |  |
| декабрь | 3,8 |  |  | 3,8 | 48,33 | 45 | 3,8 |  |  |
| Ср. от-ный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании предоставленных данных, можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным по поселению температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.

### 1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Данные по гидравлическим режимам котельных и тепловых сетей отсутствуют.

### 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.5-1.3.6.

Таблица 1.3.5

Динамика изменения отказов и восстановлений в магистральных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.3.6

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.5-1.3.6.

### 1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей Старомышастовского сельского поселения производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Один раз в пять лет проводятся испытания на расчетную температуру 95С, один раз в пять лет – на гидравлические потери.

### 1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков на трубопроводы с современной изоляцией из ППУ.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

### 1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и  гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

В таблице 1.3.7 представлены сводные данные по нормативным потерям тепловой энергии в тепловых сетях при передаче тепловой энергии.

Таблица 1.3.7

Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Год | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |
| 2019 г. Котельная №42 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б | 0 | 0 | 0 |
| 2019 г. Котельная №43 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Советская, 56в | 0 | 0 | 0 |
| 2019 г. Котельная №44 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0 | 0 | 0 |

### 1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование источника теплоснабжения | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| 2018 г. |  |  |
| Котельная №41 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 16в | 0 | 0 |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0 | 0 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0 | 0 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0 | 0 |
| 2019 г. |  |  |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0 | 0 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0 | 0 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0 | 0 |

### 1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Системы отопления зданий одно- и двухтрубные, оборудованы теплопотребляющими установками конвективно-излучающего действия различных типов.

Большинство абонентов в Старомышастовском сельском поселении не оборудованы тепловыми пунктами. Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

### 1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ОД администрации Старомышастовского сельского поселения» | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133 | Котельная №42 | 2017 г. |
| МО БОУ СОШ №37 | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 | Котельная №44 | 2017 г. |
| МБУДО ДШИ | ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56А | Котельная №43 | 2017 г. |
| МУК «Библиотечное объединение Старомышастовского сельского поселения» | ст. Старомышастовская, ул. Советская, дом №61 | Котельная №43 | 2010 г. |
| БОУ СОШ №31 | ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49 | Котельная №42 | 2013 г. |
| МКД | ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56 | Котельная №43 | 2015 г. |
| Жилой дом | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 132 | Котельная №43 | 2008 г. |
| Жилой дом | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139 | Котельная №42 | 2015 г. |
| МБУК КДЦ Старомышастовского поселения | ст. Старомышастовская, ул. Советская, №59 | Котельная №43 | 2018 г. |
| МКД | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 128 | Котельная №43 | 2016 г. |
| МКД | ст. Старомышастовская, ул. Советская, 54 | Котельная №43 | 2016 г. |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии у потребителей, на момент актуализации Схемы теплоснабжения (2020 год), отсутствуют.

### 1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельных и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют.

### 1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

### 1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель.

Регулирующая аппаратура для защиты тепловых сетей от превышения давления установлена в котельных. Подробная информация не предоставлена.

### 1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Старомышастовского сельского поселения не выявлены.

### 1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

### 1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения (2020 год) выявлены следующие изменения в характеристиках тепловых сетей:

- Изменилась протяженность тепловых сетей от котельной №42 – 453,0 м;

- Изменилась протяженность тепловых сетей от котельной №43 – 1189,0 м.

## ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд и объекты общественно-делового назначения поселения.

Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 2 бюджетные организации, 2 частных дома |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 4 бюджетные организации, 3 МКД, 4 частных дома |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 1 бюджетная организация |

Схемы расположения котельных с зонами обслуживание представлены на рисунках 1.3.1-1.3.2.

## ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающих организаций сельского поселения.

Нагрузки потребителей представлены в таблицах 1.5.1-1.5.2.

Таблица 1.5.1

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная №42 | МКУ «ОД администрации Старомышастовского сельского поселения» ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133 | 340 | 0,04699 | - |
|  | БОУ СОШ№31 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49 | 2057 | 0,26299 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139 корп. 1 | 90,2 | 0,01376 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139 корп. 2 | 92 | 0,01405 | - |
| Котельная №43 | МБУДО ДШИ ст. Старомышастовская ул. Советская №56а | 641 | 0,05358 | - |
|  | МБУК КДЦ Старомышастовского поселения ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59 | 1104,7 | 0,09402 | - |
|  | БОУ МО Динской район Детский сад №37 ст. Старомышастовская, ул. Ленина, 68а | 895 | 0,18035 | - |
|  | ОМВД России по Динскому району Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, №121 | 213,8 | 0,00983 | - |
|  | МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 54 | 389 | 0,04153 | - |
|  | МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56 | 377 | 0,03935 | - |
|  | МКД ст. Старомышастовская, ул. Красная, 128 | 828 | 0,06552 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 54 | 87,5 | 0,01456 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 52 | 98,3 | 0,02787 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 130 | 51,2 | 0,00699 | - |
|  | Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 132 | 192 | 0,01754 | - |
| Котельная №44 | МБОУ МО Динской район СОШ №37 им П.И. Еременко ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 | 2190,6 | 0,21277 | - |

Таблица 1.5.2

Тепловая нагрузка за 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №42 | 0,022 | - | 0,022 | 0,33618 | - | 0,33618 | 0,003 | - | 0,003 | 0,36118 |
| 2 | Котельная №43 | 0,2393 | - | 0,2393 | 0,3642 | - | 0,3642 | - | - | - | 0,6035 |
| 3 | Котельная №44 | - | - | - | 0,243723 | - | 0,243723 | - | - | - | 0,243723 |
| ИТОГО |  | 0,2613 | - | 0,2613 | 0,944103 | - | 0, 944103 | 0,003 | - | 0,003 | 1,208403 |

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления на 2019 год по каждой котельной представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Объемы потребления тепловой энергии по видам потребителей за 2019 год, Гкал/год

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №42 | 25,436 | - | 25,436 | 298,480278 | - | 298,480278 | 5,147722 | - | 5,147722 | 329,064 |
| 2 | Котельная №43 | 241,351 | - | 241,351 | 503,471010 | - | 503,471010 | - | - | - | 744,82201 |
| 3 | Котельная №44 | - | - | - | 205,915922 | - | 205,915922 | - | - | - | 205,915922 |
| ИТОГО |  | 266,787 | - | 266,787 | 1007,867 | - | 1007,867 | 5,147722 | - | 5,147722 | 1279,801932 |

### 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,36118 | - | 0,36118 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,6035 | - | 0,6035 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,243723 | - | 0,243723 |
| ИТОГО | 1,208403 | - | 1,208403 |

### 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Старомышастовского сельского поселения применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

### 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5

Полезный отпуск тепловой энергии

| Наименование котельной | Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.) | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 452 | 329,064 | 329,064 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 860 | 744,82201 | 744,82201 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 254 | 205,915922 | 205,915922 |
| ИТОГО: |  | 1279,801932 | 1279,801932 |

### 1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Согласно Приложению №2.1 и приложению №2.2 к приказу региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета) установлены следующие нормативы потребления услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды.

Таблица 1.5.6

| № п/п | Муниципальное образование | Нормативы потребления в календарный месяц отопительного периода (Гкал/на 1 кв. м. общей площади всех помещений в многоквартирном и жилом доме) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 этажные дома | 5-9 этажные дома | 10 и более этажные дома |
| 1. | Городские округа: Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа; Туапсинский муниципальный район | 0,0185 | 0,0154 | 0,0136 |
| 2. | Городские округа: Армавир, Краснодар, Горячий Ключ; Абинский, Апшеронский, Белореченский, Динской, Крымский, Курганинский, Мостовский, Новокубанский, Северский, Славянский, Успенский, Лабинский, Гулькевичский, Кавказский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Темрюкский муниципальные районы | 0,0216 | 0,0176 | 0,0175 |
| 3. | Белоглининский, Брюховецкий, Выселковский, Ейский, Калининский, Каневской, Кореновский, Крыловский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Щербиновский, Тимашевский, Тихорецкий, Кущевский муниципальные районы | 0,0228 | 0,0189 | 0,0182 |

Примечание: нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных образованиях Краснодарского края за исключением городского округа Сочи. В городском округе Сочи нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 6 календарным месяцам.

### 1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Старомышастовского сельского поселения представлена в таблице 1.5.7.

### 1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

| Источник | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчетные нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение | ИТОГО | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,36118 | - | 0,36118 | 0,36118 | - | 0,36118 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,6035 | - | 0,6035 | 0,6035 | - | 0,6035 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,243723 | - | 0,243723 | 0,243723 | - | 0,243723 |

## ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2019 год

| Наименование показателя | Котельная №42 | Котельная №43 | Котельная №44 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,764 | 0,822 | 0,358 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,764 | 0,822 | 0,358 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,361 | 0,603 | 0,243 |
| отопление, Гкал/ч | 0,361 | 0,603 | 0,243 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,361 | 0,603 | 0,243 |
| отопление, Гкал/ч | 0,361 | 0,603 | 0,243 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,403 | 0,219 | 0,115 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,403 | 0,219 | 0,115 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,573 | 0,616 | 0,179 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - |

### 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2019 году на источниках тепловой энергии Старомышастовского сельского поселения отсутствует.

### 1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В системах централизованного теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются и утверждаются температурные графики сетевой воды от источников теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии системам теплопотребления, производится по температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем подключения систем теплопотребления абонентов к тепловой сети.

Среднемесячные фактические и нормативные температуры сетевой воды и отклонения фактических от нормативных значений в течение 2019 года по источникам тепловой энергии представлены в таблице 1.3.4.

### 1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.

### 1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не предусматривается.

## ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

### 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовка котельных установок на сегодняшний день является обязательным атрибутом в рабочем процессе любой отдельно взятой котельной. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников.

Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

В настоящее время способов водоподготовки котельных существует немало. Каждый из них обладает собственными технологическими особенностями и тонкостями. Это:

- Осаждение;

- Химические способы (коагуляция, флокуляция, адсорбация);

- Обратный осмос;

- Ионный обмен;

- Безреагентная водоподготовка.

При осаждении все твердые частицы, взвешенные в воде, оседают на фильтрующей поверхности устройства и внутри его. Осаждение протекает благодаря включению в состав воды специальных реагентов. Данный способ отлично зарекомендовал себя при выведении каллоидных и взвешенных частиц. Является наиболее быстрым, простым и эффективным методом смягчения и очистки.

Обратный осмос протекает с помощью включения в систему очистки специальной мембраны. Она способна производить эффективную фильтрацию практически всех находящихся воде примесей, имеющих органическое происхождение. Эта же мембрана может неплохо отфильтровывать вирусы и бактерии. Обратный осмос слишком тщательно производит очистку воды, потому она обедняется. Мембрана стоит недешево, и может с легкостью повредиться от большого количества загрязнения. Этот способ не обладает высокой скоростью очищения воды от вредоносных посторонних примесей. Это обусловлено полупроницаемостью мембраны.

При проведении водоподготовки посредством ионного обмена основным элементом будет служить специальная смола. Ей заполняется картридж. В состав смолы входят ионы натрия, которые подготовлены к последующему обмену. Он осуществляется при наступлении контакта с водой, обладающей высокими показателями жесткости. В процессе фильтрации соли замещаются натрием или вода приобретает мягкость. Недостаток данного метода заключается в постоянной необходимости замены картриджей.

Химические реагенты при проведении водоподготовки осуществляются с применением специальных окислителей. В большинстве случаев они представлены в виде кислорода, озона, хлорамина, перекиси водорода или марганцовки. Наиболее сильным дезинфектором считается хлор. Он проявляет высокую степень стойкости и активности даже после полного растворения. Перманганат кальция применяется как восстановитель. Перекись водорода используется в малых дозировках ввиду высокой степени токсичности. Озон общепризнанно считается наиболее сильным окислителем. Он отличается высокой степенью экологичности, однако его стоимость высока, по сравнению с другими реагентами.

Безреагентные методы смягчения жесткой воды производятся с помощью магнитных, ультразвуковых и электромагнитных установок. Очистка основывается на интенсивном воздействии электромагнитных полей, волн или ультразвука. В процессе этого, новые вещества не создаются ввиду того, что все процессы основываются на физической основе. Безреагентные устройства получили широкое распространение в тепловых системах квартир и частных домов.

В настоящее время оборудование, которое обеспечивает водоочистку и водоподготовку котельных представлено в виде различных установок и фильтров.

Загрузочные баллонные фильтры применяются в котельных, установленных в частных домах. Работают они, основываясь на принципе механической фильтрации. Некоторые из моделей могут выполнять функцию обезжелезивателя. Основное преимущество представленного оборудования – это сравнительно невысокая стоимость.

Устройства мембранной водоочистки (умягчители) отличаются диаметром и толщиной главного рабочего элемента – мембраны. Ее размер варьируется в диапазоне от 2 до 100 мкм. Современные модели снабжены специальным блоком автоматики. Это способствует максимальному уровню удобства при осуществлении управления над прибором. Данные установки способствуют эффективному предотвращению формирования накипи в трубопроводных отопительных системах и котлах.

Ультрафиолетовые обеззараживатели способны быстро очистить воду от различных разновидностей болезнетворных бактерий и солей тяжелых металлов. Также могут применяться ртутные бактерицидные лампы. Они могут работать в условиях низкого давления. Отличаются высоким КПД и продолжительными эксплуатационными сроками.

Водоподготовка современными методами и технологиями обеспечивает долгую и успешную жизнь котельному оборудованию, выгодное использование средств, исключение постоянного технического контроля и сервиса, так как предотвращает поломки, связанные с качеством питающей воды.

В котельных имеется водоподготовительное оборудование. Подробная информация не предоставлена.

Отсутствие систем химводоподготовки на источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии – до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования.

Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей, но информация о присоединении к существующим котельных новых потребителей отсутствует.

Годовой расход теплоносителя котельными представлен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Годовой расход теплоносителя за 2019 год

| Наименование показателя | Котельная №42 | Котельная №43 | Котельная №44 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 2,1806 | 7,4533 | 0,566126 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22 | 18 | 15 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3 | 22 | 18 | 15 |
| сверхнормативный расход воды, м3 | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, м3 | - | - | - |

Баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Баланс производительности водоподготовительных установок за 2019 год

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Котельная № 42 | Котельная № 43 | Котельная № 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения (V) | м3 | 2,1806 | 7,4533 | 0,566126 |
| 2 | Установленная производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Фактические собственные нужды ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Требуемая расчетная производительность ВПУ (0,75% от V) | т/ч | 0,016355 | 0,0559 | 0,004246 |
| 7 | Расчетные собственные нужды ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 8.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% от V) | т/ч | 0,005452 | 0,018633 | 0,001415 |
| 8.2 | - сверхнормативные утечки | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 8.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | т/ч | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% от V), т/ч | т/ч | 0,043612 | 0,149066 | 0,011323 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-), ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д |

### 1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

При возникновении аварийной ситуации подпитка тепловых сетей осуществляется из баков-аккумуляторов, установленных на источниках энергоснабжения.

## ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

### 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Печное темное | Печное темное | Печное темное |
| Марка топлива |  |  |  |
| Поставщик топлива | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» |
| Способ доставки на котельную | Автотранспортом бензовоз | Автотранспортом бензовоз | Автотранспортом бензовоз |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Ильский НПЗ | Ильский НПЗ | Ильский НПЗ |
| Периодичность поставки | Согласно графика | Согласно графика | Согласно графика |

Топливный баланс котельных представлен в таблицах 1.8.2-1.8.4.

Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения за 2019 год

| Наименование котельной | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, тыс. м3 | Приход топлива за год, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 0 | 0,08094 | 0,08094 | 0,09733 | 0 | 10038 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 0 | 0,13928 | 0,13928 | 0,16761 | 0 | 10038 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 0 | 0,06133 | 0,06133 | 0,07384 |  | 10038 |

### 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Виды резервного и аварийного топлива, используемого источниками тепловой энергии Старомышастовского сельского поселения, приведены в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3

Виды резервного и аварийного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Отсутствует | Отсутствует |

### 1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла, приведены в таблице 1.8.4.

Таблица 1.8.4

Основные характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | 10038 |
|  |  |  | Плотность топлива | Нет данных |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | 10038 |
|  |  |  | Плотность топлива | Нет данных |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | 10038 |
|  |  |  | Плотность топлива | Нет данных |

### 1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках централизованного теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения не используются.

### 1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива представлено в таблице 1.8.1. Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Доля использования данного вида топлива на котельных составляет 100%.

### 1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Доля использования данного вида топлива на котельных составляет 100%.

### 1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На ближайшую перспективу планируется произвести реконструкцию котельных с переводом их на использование в качестве основного источника топлива – природный газ. На перспективу планируется строительство восьми новых районных котельных, которые будут использовать в качестве основного источника топлива природный газ.

## ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

[1/час],

где  -протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  -это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;

– время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +120С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12ºС для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где  - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12ºС.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

Информация по уровню износа котельного оборудования не предоставлена.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2019 год от котельных отсутствуют.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системе теплоснабжения не выявлено. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

### 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

### 1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

### 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

### 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2019 г. не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2019 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.

### 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

## ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технико-экономические показатели организации:

Основными целями создания предприятия являются производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей сельского поселения и получения прибыли.

Основной вид деятельности организации МУП «Родное подворье»:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2019 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2019 год

| Наименование показателя | МУП «Родное подворье» |
| --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал, всего, в том числе: | 1930,404 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, Гкал | 0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 |
| в горячей воде, Гкал | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, Гкал | 1930,404 |
| в паре, тыс. Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1930,404 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 6499,0 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 9847,0 |
| Прибыль, тыс. руб. | - |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 16346,0 |

## ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблицах 1.11.1-1.11.2.

Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Родное подворье» |  |  |  |  |  |
|  | 1 система | 8462,83 | 8809,54 | 8970,53 | 9324,16 | 9725,10 |
|  | 1 система население | 3310,0 | 3445,71 | 3583,54 | 3818,0 | 4026,20 |
|  | 2 система | 11049,59 | 11491,43 | 11788,71 | 12250,54 | 12777,31 |

Таблица 1.11.2

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старомышастовское с/п | 7607,47 | 7915,56 | 8114,26 | 8464,23 | 8842,87 |

### 1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Региональной энергетической комиссии – департаменте цен и тарифов Краснодарского края.

### 1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии Старомышастовского сельского поселения приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В Старомышастовском сельском поселении на момент актуализации Схемы теплоснабжения (2020 год) плата за подключение к системе теплоснабжения – не утверждена.

### 1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В Старомышастовском сельском поселении на момент актуализации Схемы теплоснабжения (2020 год) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.

### 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

### 1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

## ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- постепенный износ оборудования котельных, как следствие неудовлетворительное состояние теплогенерирующих установок;

- имеется физический износ отдельных участков тепловых сетей.

### 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс.

Высокий износ тепловых сетей может повлечь за собой потери теплоносителя.

### 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- отсутствуют.

### 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом источников централизованного теплоснабжения отсутствуют.

### 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2020 год), предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.

# ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для актуализации Схемы теплоснабжения принят 2019 год. На конец базового периода теплоснабжение в Старомышастовском сельском поселении осуществляется от 3 котельных.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных – 1,208403 Гкал/ч (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Тепловая нагрузка за 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС |  |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,36118 | 0,0 | 0,36118 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,6035 | 0,0 | 0,6035 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,243723 | 0,0 | 0,243723 |
| ИТОГО |  | 1,208403 | 0,0 | 1,208403 |

Таблица 2.2

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,022 | - | 0,022 | 0,33618 | - | 0,33618 | 0,003 | - | 0,003 | 0,36118 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,2393 | - | 0,2393 | 0,3642 | - | 0,3642 | - | - | - | 0,6035 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | - | - | - | 0,243723 | - | 0,243723 | - | - | - | 0,243723 |
| ИТОГО |  | 0,2613 | - | 0,2613 | 0,944103 | - | 0,944103 | 0,003 | - | 0,003 | 1,208403 |

### 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Сведения о движении строительных фондов в поселении, м2

| Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 12562,4 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 2915,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | н/д |

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Старомышастовского сельского поселения является генеральный план.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. Секционная застройка имеется на территории ст-цы Старомышастовской – 6 жилых домов общей емкостью квартирного фонда 64 единицы. С каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

Предложения генерального плана на перспективу до 2030 года:

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны: проектом генерального плана определены территории для освоения на первую очередь (до 2018 года), на расчетный срок до 2028 г.), резервные территории возможного развития за расчетный срок (до 2043 г.).

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного назначения, землях администрации и КФХ, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с действующим законодательством и этапами строительства, определенными генпланом.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В качестве перспективного жилища в Старомышастовском сельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33-35 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 38,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Генеральным планом допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков. Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере 15,0 тыс. м2 общей жилой площади.

К расчетному сроку генерального плана жилой фонд Старомышастовского сельского поселения составит 244,0 тыс. м2 общей жилой площади, показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,6 м2/чел.

### 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить как от восьми новых районных котельных, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение перспективных источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в теплосетях, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение | Итого |  |
| Перспектива на 2028 год |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №2 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №3 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №4 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,43 |
| Котельная №5 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №6 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,95 | 1,02 |
| Котельная №7 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №8 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №9 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,95 | 0,45 | 0,70 | 2,10 | 2,25 |

Подключать к действующим на территории Старомышастовского сельского поселения централизованным источникам теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому удельные расходы тепловой энергии по данным источникам остаются без изменения.

### 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Старомышастовскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2030 г.

Таблица 2.5

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |

Таблица 2.11

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |

### 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В случае реализации планов по газификации поселения децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

### 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

# ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Численность населения в Старомышастовском сельском поселении на 2019 год составила 10610 чел.

### 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

### 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Старомышастовского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

# ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

### 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для источников централизованного теплоснабжения приведены в таблицах 4.1-4.4.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №42 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| Затраты тепла на собственные нужды источника тепловой энергии в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| отопление | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 2,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 2,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 1,87 |
| отопление | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 1,30 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | н/д |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №44 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| отопление | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии проектируемых котельных

| № п/п | Вид мощности | Единица измерения | Перспективное положение на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,07 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,00 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №2 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,54 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,50 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №3 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,07 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,00 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №4 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,43 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,03 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,40 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №5 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,07 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,07 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,00 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №6 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,02 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,02 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,02 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,95 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №7 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,59 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,59 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,59 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,55 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №8 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,27 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,27 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,27 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная №9 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,25 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,25 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,15 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,10 |
| 7 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,0 |

Примечание. Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

### 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения гидравлический расчет отсутствует.

### 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения отсутствует.

# ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане Схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 (изменения от 16.03.2019)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предусматривает строительство восьми новых районных котельных, а также автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту, котельные будут обслуживать культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты коммунального хозяйства и др. объекты общественного назначения. Проектом также предусматривается реконструкция существующих котельных, с дальнейшим переводом с жидкого топлива на газ.

### 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости, этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.

### 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии, длительный срок окупаемости, а также тот факт, что за последнее время потребители отключаются от системы теплоснабжения, данный вариант развития на территории Старомышастовского сельского поселения экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.

# ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

### 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время в Старомышастовском сельском поселении централизованное горячее водоснабжение не используется.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 10.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377.

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблицах 6.1-6.2 с разбивкой по годам.

Таблица 6.1

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных, м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия МУП «Родное подворье», м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Старомышастовского сельского поселения расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения не производится.

### 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов отсутствует.

### 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

### 6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблицах 6.3-6.5 представлен перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.3

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.4

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.5

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №44 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение осуществляется в существующих зонах. Организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями обосновывается принятой в генеральном плане концепцией развития теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение планируется для теплоснабжения потребителей, находящихся вне зон централизованного теплоснабжения.

Принятие решения о подключении конкретного объекта принимается снабжающей организацией. При наличии технической возможности осуществляется выдача технических условии на подключение, или выдача обоснованного ответа об отсутствии технической возможности для осуществления подключения.

На перспективу предусматривается строительство автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

### 7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

### 7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

### 7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

### 7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

### 7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

### 7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.

### 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

### 7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период до 2030 г., источники теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения не будут иметь дефицит тепловой мощности. Расчет представлен в таблицах 4.1-4.4.

### 7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

### 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение в производственных зонах на территории поселения не предполагается от централизованной системы.

### 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Целесообразность подключения новых потребителей к существующей системе теплоснабжения определяется расчетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно определения «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

На основании предоставленных данных о потребителях, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения, радиус эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование самого удаленного присоединения потребителя | Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, м | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | БОУ СОШ №31, ул. Советская, 49 | 147,0 | 147,0 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | БОУ МО Динской район Детский сад №37, ул. Ленина, 68а | 236,0 | 236,0 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МБОУ МО Динской район СОШ №37 им П.И. Еременко ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 | 60,0 | 60,0 |

# ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

### 8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### 8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На перспективу до 2030 года по данным генерального плана предусматривается прокладка труб новой теплотрассы, протяженностью 2,2 км.

### 8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

### 8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

### 8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Старомышастовского не предусматриваются.

### 8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Старомышастовского сельского поселения не предусматриваются.

### 8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплосетей в ст. Старомышастовской | н/д | до 2030 г. |

### 8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

# ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### 9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### 9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### 9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### 9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### 9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### 9.6 Предложения по источникам инвестиций

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

# ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

### 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

На источниках централизованного теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения используется печное темное топливо.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 |
| Всего печное темное топливо |  |  | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | - |
| Всего природный газ |  |  | - | - | - | - | - | - | 1797,854 |
| Итого |  |  | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 | 1797,854 |

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 375,58 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | н/д |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 760,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | н/д |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 371,16 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | н/д |
| Всего печное темное топливо |  |  | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | - |
| Всего природный газ |  |  | - | - | - | - | - | - | н/д |
| Итого |  |  | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | 1506,74 | н/д |

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | н/д |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | н/д |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | н/д |
| Всего печное темное топливо |  |  | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | - |
| Всего природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Итого |  |  | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | 332,5608 | н/д |

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | н/д |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | н/д |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | н/д |
| Всего печное темное топливо |  |  | 0,28155 | 0,28155 | 0,28155 | 0,28155 | 0,28155 | 0,28155 | - |
| Всего природный газ |  |  | - | - | - | - | - | - | н/д |

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), тыс. м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | н/д |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | н/д |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | н/д |
| Всего печное темное топливо |  |  | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | - |
| Всего природный газ |  |  | - | - | - | - | - | - | н/д |

Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), тыс. м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Печное темное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Печное темное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Печное темное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего печное темное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

### 10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных представлены в таблице 10.7.

Таблица 10.7

Нормативные запасы топлива на котельных

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | н/д |
| НЭЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | н/д |
| ОНЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | н/д |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | н/д |
| НЭЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | н/д |
| ОНЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | н/д |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | н/д |
| НЭЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | н/д |
| ОНЗТ печное темное топливо, т натурального топлива | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | н/д |

### 10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Возобновляемые источники и местные виды топлива не применяются.

### 10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Доля использования данного вида топлива на котельных составляет 100%.

Описание видов топлива, используемого на источниках централизованного теплоснабжения, представлено в таблицах 1.8.2-1.8.4.

### 10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Преобладающий в Старомышастовском сельском поселении вид топлива – печное темное топливо.

### 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

На ближайшую перспективу планируется произвести реконструкцию котельных с переводом их на использование в качестве основного источника топлива – природный газ. На перспективу планируется строительство восьми новых районных котельных, которые будут использовать в качестве основного источника топлива природный газ.

# ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

### 11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.

### 11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

### 11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

### 11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

### 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих котельных |  |  |  |  |  | 7500,0 |
| Проектирование и строительство централизованных источников теплоснабжения, 8 районных котельных в ст. Старомышастовской |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплосетей в ст. Старомышастовской |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| Прокладка труб новой теплотрассы, протяженностью 2,2 км |  |  |  |  |  | 13000,0 |

### 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

На основании Концепции Минрегиона РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

### 12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствиях реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 12.3.

Таблица 12.2

Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 105,3 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |

Таблица 12.3

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «Родное подворье»

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15 | 12109,95 | 12340,04 | 12574,50 | 12813,41 | 13056,87 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 12310,64 | 12926,17 | 13572,48 | 14251,10 | 14963,66 | 15711,84 | 16010,37 | 16314,57 | 16624,54 | 16940,41 | 17262,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15 | 12109,95 | 12340,04 | 12574,50 | 12813,41 | 36882,89 |
| Рост тарифа, % |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 287,8 |

# ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников теплоснабжения, представлены в таблицах 13.1-13.3.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №42, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 |
| 2.2. | распределительных | м2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.1. | магистральных | лет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.2 | распределительных | лет | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3197 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3197 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №43, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 |
| 2.2. | распределительных | м2 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 3.1. | магистральных | лет | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 |
| 3.2 | распределительных | лет | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4592 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4592 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №44, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 2.2. | распределительных | м2 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.1. | магистральных | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.2 | распределительных | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2211 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2211 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

# ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

### 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

### 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

### 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

# ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Старомышастовского сельского поселения представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, постановление администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» |  |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» |  |

### 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Теплоснабжающие организации | Перечень систем теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка |
| Муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье» | Котельная №42, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | МКУ «ОД администрации Старомышастовского сельского поселения» ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133; БОУ СОШ№31 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139, корп. 1; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139, корп. 2. |
|  | Котельная №43, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | МБУДО ДШИ ст. Старомышастовская ул. Советская №56а; МБУК КДЦ Старомышастовского поселения ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59; БОУ МО Динской район Детский сад №37 ст. Старомышастовская, ул. Ленина, 68а; ОМВД России по Динскому району Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, №121; МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 54; МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56; МКД ст. Старомышастовское, ул. Красная, 128; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 54; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 52; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 130; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 132. |
|  | Котельная №44, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МБОУ МО Динской район СОШ №37 им П.И. Еременко ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 |

### 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, а также Постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» определить единой теплоснабжающей организацией в Старомышастовском сельском поселении – муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье» (МУП «Родное подворье»).

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,764 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 2,1806 | нет | МУП «Родное подворье» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, постановление администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,822 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 7,4533 | нет | МУП «Родное подворье» |  |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,358 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 0,566126 | нет | МУП «Родное подворье» |  |

### 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Старомышастовского сельского поселения за 2019 год, отсутствует.

### 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО – территория Старомышастовского сельского поселения.

# ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения, формирующих группу 1, представлен в таблице 12.1. Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий составляет 13500,0 тыс. руб.

### 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения, представлен в таблице 12.1. Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий составляет 18000,0 тыс. руб.

### 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

# ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

### 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

### 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

# ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 18.1

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154 |