СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Актуализация 2020 год)

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»	10

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	12

РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	14

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	20

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	20

РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»	21

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	21

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	24

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	25

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения	25

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	25

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	26

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	26

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	26

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	26

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	26

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	26

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	26

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	27

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	27

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	27

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	28

РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»	29

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	29

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	29

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	29

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	29

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	29

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»	30

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	30

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	30

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	31

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	31

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	32

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	32

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	33

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	33

РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	34

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	34

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	34

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	36

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	36

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	36

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	37

РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»	38

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	38

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	43

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	43

РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	45

РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»	46

РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	47

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	47

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	47

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	47

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	47

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	48

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	48

РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	49

РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»	59

# ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Проект схемы состоит из двух основных разделов:

- утверждаемая часть;

- обосновывающие материалы.

Актуализация схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения Динского района краснодарского края, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- Генеральный план Старомышастовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Старомышастовской, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2008 году.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года. При актуализации Схемы теплоснабжения в качестве отчетного выбран 2019 год.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

- «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

- «местные виды топлива» – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

- «расчетная тепловая нагрузка» – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

- «базовый период» – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «базовый период актуализации» – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» – раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «энергетические характеристики тепловых сетей» – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

- «топливный баланс» – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

- «электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «материальная характеристика тепловой сети» – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

- «удельная материальная характеристика тепловой сети» – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Старомышастовском сельском поселении

Старомышастовское сельское поселение – муниципальное образование в Динском районе Краснодарского края. Муниципальное образование Старомышастовское сельское поселение является одним из десяти сельских поселений, входящих в состав Динского района.

Старомышастовское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Динской район и граничит:

- на севере - с Тимашевским районом;

- на северо-востоке - с Кореновским районом;

- на востоке - с Пластуновским и Красносельским сельским поселениями;

- на юге - с Новотитаровским сельским поселением;

- на западе - с Нововеличковским сельским поселением.

В состав поселения входит 4 населенных пункта: станица Старомышастовская, хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый.

Административным центром Старомышастовского сельского поселения является станица Старомышастовская. Станица представляет собой компактный населенный пункт, расположенный в центральной части поселения на берегу реки Кочеты (приток Кирпили), в степной зоне, в 32 км на северо-восток от краевого центра г. Краснодар и в 19 км северо-западнее районного центра – станицы Динская.

Территорию Старомышастовского сельского поселения с севера на юг пересекает железная дорога «Краснодар-Тимашевск», за железной дорогой, параллельно ей, проходит автодорога «Краснодар-Ейск», от которой через железнодорожный переезд к станице Старомышастовской и дальше к восточной границе, через х. Новый, отходит автодорога «Динская-Старомышастовская».

Площадь поселения составляет 10,92 км2.

Общая численность населения, проживающего на территории Старомышастовского сельского поселения, на 01.01.2020 г. составляет 10,61 тыс. чел.

# РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Старомышастовского сельского поселения является генеральный план.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. Секционная застройка имеется на территории ст-цы Старомышастовской – 6 жилых домов общей емкостью квартирного фонда 64 единицы. С каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

Предложения генерального плана на перспективу до 2030 года:

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны: проектом генерального плана определены территории для освоения на первую очередь (до 2018 года), на расчетный срок до 2028 г.), резервные территории возможного развития за расчетный срок (до 2043 г.).

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного назначения, землях администрации и КФХ, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с действующим законодательством и этапами строительства, определенными генпланом.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В качестве перспективного жилища в Старомышастовском сельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33-35 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 38,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Генеральным планом допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков. Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере 15,0 тыс. м2 общей жилой площади.

К расчетному сроку генерального плана жилой фонд Старомышастовского сельского поселения составит 244,0 тыс. м2 общей жилой площади, показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,6 м2/чел.

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения о движении строительных фондов в поселении, м2

| Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 12562,4 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 2915,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | 9647,3 | н/д |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.2, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Прирост и убыль тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | ИТОГО |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3

Перспективные тепловые нагрузки существующих источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение перспективных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в теплосетях, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение | Итого |  |
| Перспектива на 2028 год |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №2 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №3 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №4 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,43 |
| Котельная №5 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №6 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,95 | 1,02 |
| Котельная №7 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №8 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №9 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | 0,95 | 0,45 | 0,70 | 2,10 | 2,25 |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 | 0,36118 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 36,118 | 36,118 | 36,118 | 36,118 | 36,118 | 36,118 | 36,118 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 30,175 | 30,175 | 30,175 | 30,175 | 30,175 | 30,175 | 30,175 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 24,3723 | 24,3723 | 24,3723 | 24,3723 | 24,3723 | 24,3723 | 24,3723 |

# РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд и объекты общественно-делового назначения поселения.

Зоны обслуживание представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 2 бюджетные организации, 2 частных дома |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 4 бюджетные организации, 3 МКД, 4 частных дома |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 1 бюджетная организация |

Схемы расположения котельных с зонами обслуживание представлены на рисунках 2.1-2.2.

Рисунок 2.1 – Схема теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения

Рисунок 2.2 – Схема теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов на территории Старомышастовского сельского поселения – одно- и двухэтажная застройка обеспечена теплоснабжением от индивидуальных газовых котлов (АОГВ), также используются отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по газификации поселения децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Старомышастовского сельского поселения представлены в таблицах 2.2-2.4.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №42 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| Затраты тепла на собственные нужды источника тепловой энергии в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| отопление | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 2,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 2,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 1,87 |
| отопление | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 1,30 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | н/д |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №44 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| отопление | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Старомышастовского сельского поседения, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование самого удаленного присоединения потребителя | Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, м | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | БОУ СОШ №31, ул. Советская, 49 | 147,0 | 147,0 |
| Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | БОУ МО Динской район Детский сад №37, ул. Ленина, 68а | 236,0 | 236,0 |
| Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МБОУ МО Динской район СОШ №37 им П.И. Еременко ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 | 60,0 | 60,0 |

# РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок приведены в таблицах 3.1-3.3.

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 | 0,016355 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 | 0,005452 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.2

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 | 0,018633 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.3

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №44 ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 | 0,004246 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 | 0,001415 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

# РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В мастер-плане Схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 (изменения от 16.03.2019)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предусматривает строительство восьми новых районных котельных, а также автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту, котельные будут обслуживать культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты коммунального хозяйства и др. объекты общественного назначения. Проектом также предусматривается реконструкция существующих котельных, с дальнейшим переводом с жидкого топлива на газ.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии, длительный срок окупаемости, а также тот факт, что за последнее время потребители отключаются от системы теплоснабжения, данный вариант развития на территории Старомышастовского сельского поселения экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.

# РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поседения, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

План мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятия по программе | Количество | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих котельных | 3 | до 2030 г. |

### в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация котельных с целью повышения энергоэффективности и снижению операционных расходов предусматривает мероприятия, представленные в таблице 5.1.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Старомышастовского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Старомышастовского сельского поселения не запланированы.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории Старомышастовского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках сельского поселения. Температурные графики – 95/70ºС.

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.2

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности на 2030 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Красная, 133б | 0,764 | 0,764 |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская ул. Советская, 56в | 0,822 | 0,822 |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,358 | 0,358 |
| 4 | Котельная №1 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 1,07 |
| 5 | Котельная №2 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 0,54 |
| 6 | Котельная №3 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 1,07 |
| 7 | Котельная №4 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 0,43 |
| 8 | Котельная №5 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 1,07 |
| 9 | Котельная №6 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 1,02 |
| 10 | Котельная №7 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 0,59 |
| 11 | Котельная №8 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 0,27 |
| 12 | Котельная №9 (проектируемая), ст-ца Старомышастовская | - | 2,25 |

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

### а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Старомышастовского сельского поселения не предусматриваются.

### в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

### г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме не предлагается мероприятий по переводу котельных в пиковый режим работы.

### д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплосетей в ст. Старомышастовской | н/д | до 2030 г. |

# РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

# РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На источниках централизованного теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения используется печное темное топливо.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.3.

Таблица 8.1

Прогнозные потребления топлива котельной №42, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | н/д |
| 2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | н/д |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал | 375,58 | 375,58 | 375,58 | 375,58 | 375,58 | 375,58 | н/д |
| 4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | 95,60265 | н/д |
| 5 | Расход натурального топлива, тыс. м3 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | 0,08094 | н/д |
| 6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (зимний период) | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | н/д |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (летний период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 8 | ННЗТ, т натурального топлива | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | 0,002143 | н/д |
| 9 | НЭЗТ, т натурального топлива | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | 0,012857 | н/д |
| 10 | ОНЗТ, т натурального топлива | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | н/д |

Таблица 8.2

Прогнозные потребления топлива котельной №43, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | н/д |
| 2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | 882,252 | н/д |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | н/д |
| 4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | 164,51292 | н/д |
| 5 | Расход натурального топлива, тыс. м3 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | 0,13928 | н/д |
| 6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (зимний период) | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | н/д |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (летний период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 8 | ННЗТ, т натурального топлива | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | 0,003687 | н/д |
| 9 | НЭЗТ, т натурального топлива | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | 0,022124 | н/д |
| 10 | ОНЗТ, т натурального топлива | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | 0,025811 | н/д |

Таблица 8.3

Прогнозные потребления топлива котельной №44, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | Печное темное топливо | н/д |
| 2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | 390,372 | н/д |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | н/д |
| 4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | 72,44523 | н/д |
| 5 | Расход натурального топлива, тыс. м3 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | 0,06133 | н/д |
| 6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (зимний период) | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | н/д |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3 (летний период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 8 | ННЗТ, т натурального топлива | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | 0,001624 | н/д |
| 9 | НЭЗТ, т натурального топлива | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | 0,009743 | н/д |
| 10 | ОНЗТ, т натурального топлива | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | 0,011366 | н/д |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Возобновляемые источники и местные виды топлива не применяются.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики видов топлива, используемых на котельных Старомышастовского сельского поселения, представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Печное темное | Печное темное | Печное темное |
| Марка топлива |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | 10038 | 10038 | 10038 |
| Поставщик топлива | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» | ООО «Торговый Дом Югнефтепродукт» |
| Способ доставки на котельную | Автотранспортом бензовоз | Автотранспортом бензовоз | Автотранспортом бензовоз |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Ильский НПЗ | Ильский НПЗ | Ильский НПЗ |
| Периодичность поставки | Согласно графика | Согласно графика | Согласно графика |

Как видно из таблицы 8.4 основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Доля использования данного вида топлива на котельных составляет 100%.

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения является печное темное топливо. Доля использования данного вида топлива на котельных составляет 100%.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На ближайшую перспективу планируется произвести реконструкцию котельных с переводом их на использование в качестве основного источника топлива – природный газ. На перспективу планируется строительство восьми новых районных котельных, которые будут использовать в качестве основного источника топлива природный газ.

# РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих котельных |  |  |  |  |  | 7500,0 |
| Проектирование и строительство централизованных источников теплоснабжения, 8 районных котельных в ст. Старомышастовской |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплосетей в ст. Старомышастовской |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| Прокладка труб новой теплотрассы, протяженностью 2,2 км |  |  |  |  |  | 13000,0 |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Старомышастовского сельского поселения не применяется.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

# РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»

### а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, а также Постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» определить единой теплоснабжающей организацией в Старомышастовском сельском поселении – муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье» (МУП «Родное подворье»).

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Теплоснабжающие организации | Перечень систем теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка |
| Муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье» | Котельная №42, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | МКУ «ОД администрации Старомышастовского сельского поселения» ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133; БОУ СОШ№31 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139, корп. 1; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 139, корп. 2. |
|  | Котельная №43, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | МБУДО ДШИ ст. Старомышастовская ул. Советская №56а; МБУК КДЦ Старомышастовского поселения ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59; БОУ МО Динской район Детский сад №37 ст. Старомышастовская, ул. Ленина, 68а; ОМВД России по Динскому району Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, №121; МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 54; МКД ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56; МКД ст. Старомышастовское, ул. Красная, 128; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 54; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Кооперативная, 52; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 130; Частный дом ст. Старомышастовская, ул. Красная, 132. |
|  | Котельная №44, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МБОУ МО Динской район СОШ №37 им П.И. Еременко ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36 |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | 0,764 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 2,1806 | нет | МУП «Родное подворье» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, постановление администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | 0,822 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 7,4533 | нет | МУП «Родное подворье» |  |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | 0,358 | МУП «Родное подворье» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 0,566126 | нет | МУП «Родное подворье» |  |

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Старомышастовского сельского поселения, за 2019 год отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Старомышастовского сельского поселения представлен в таблице 10.3.

Таблица 10.3

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, постановление администрации Старомышастовского сельского поселения №502 от 14.10.2015 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района» |
| 2 | Котельная №43 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» |  |
| 3 | Котельная №44 Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | МУП «Родное подворье» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | МУП «Родное подворье» |  |

# РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2020 год), бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Старомышастовского сельского поселения не выявлены.

# РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Действующие на территории Старомышастовского сельского поселения источники централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используют печное темное топливо.

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о корректировке соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения, отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 14.1-14.3 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения.

Таблица 14.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №42, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 | 2397,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 | 0,33918 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 | 329,063999 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 | 25,436 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 | 303,627999 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 | 0,000121 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 | 0,139605 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000142 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 | 1,388462 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 | 1413,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 | 504,221 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 | 0,4536 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 | 36,2334 |
| 2.2. | распределительных | м2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.1. | магистральных | лет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.2 | распределительных | лет | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 | 100,369529 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3197 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3197 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8197 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

Таблица 14.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №43, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56в

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 | 2023,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 | 2854,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 | 744,82201 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 | 241,351 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 | 503,47101 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 | 0,0001183 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2316 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 | 1206,755 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 | 846,962 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 | 101,166 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 | 60,253 |
| 2.2. | распределительных | м2 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 | 40,913 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 3.1. | магистральных | лет | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 |
| 3.2 | распределительных | лет | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 | 0,6035 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 | 167,63215 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4592 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4592 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9592 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

Таблица 14.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №44, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 | 2190,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 | 205,915922 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 | 1,10783 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 | 374,758 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 | 371,16 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 | 6,572 |
| 2.1 | магистральных | м2 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 2.2. | распределительных | м2 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.1. | магистральных | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.2 | распределительных | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 | 0,243723 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 | 26,965 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 | 2,70942 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индикаторы, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. | В процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2211 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2211 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7211 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15-36882,89 |

# РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 15.1.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 105,3 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |

Таблица 15.2

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «Родное подворье»

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15 | 12109,95 | 12340,04 | 12574,50 | 12813,41 | 13056,87 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 12310,64 | 12926,17 | 13572,48 | 14251,10 | 14963,66 | 15711,84 | 16010,37 | 16314,57 | 16624,54 | 16940,41 | 17262,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 9311,54 | 9777,12 | 10265,98 | 10779,27 | 11318,24 | 11884,15 | 12109,95 | 12340,04 | 12574,50 | 12813,41 | 36882,89 |
| Рост тарифа, % |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 287,8 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Актуализация 2020 год)

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района

Юридический адрес: 353220, Краснодарский края, Динской р-н, ст-ца. Старомышастовская, ул. Красная, д. 133

| Глава Старомышастовского сельского поселения | __________________ | Долженко С.Н. |
| --- | --- | --- |