Приложение 1

|  | Утверждаю: Директор МУП «Родное подворье» _________________Д.Ю. Жуков м.п. |
| --- | --- |

Перечень водоохранных и санитарных мероприятий, предусмотренных в зонах санитарной охраны I, II, III поясов водозаборных скважин №№2757, 118-Д, 060, 6551, 117-Д и 210-ГР, с целью охраны подземных вод от загрязнения.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера

| №№ п/п | Перечень требований СанПиН 2.1.4.1110-02 к ЗСО | Мероприятия | Срок выполнения и источник финансирования | Ответственное лицо Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория I-го пояса ЗСО (зона строго режима) |  |  |  |  |
| 1. | 3.2.1.1. Территория 1-го пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твёрдое покрытие | 1. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважин №№2757, 118-Д, 060, 6551, 117-Д и 210-ГР озеленена, спланирована таким образом чтобы исключить возможность накопления вокруг устья скважин выпадающих атмосферных осадков и возможность загрязнения подземных вод. Требование СанПиН - считать выполненным. При необходимости соорудить дренажные канавы для сбора и сброса за пределы ЗСО-I выпадающих атмосферных осадков. 2. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №2757 огорожена металлическим забором в виде многоугольника, с размерами сторон 44,9мх38,4х75,9х41,7х22,5х3,3х4,5х4,0м с запирающейся на замок калиткой. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №118-Д огорожена металлическим забором в виде четырёхугольника, с размерами сторон 52,8х54,8х60,0х51,1 м, с запирающимися на замок двухстворчатыми воротами. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №060 огорожена металлическим забором в виде четырёхугольника, с размерами сторон 48,4х55,6х54,8х48,7м, с запирающимися на замок воротами и калиткой. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №6551 огорожена металлическим забором в виде четырёхугольника, с размерами сторон 59,9х56,7х59,4х56,4 м, с запирающимися на замок воротами. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №117-Догорожена металлическим забором в виде четырёхугольника, с размерами сторон 34,8х26,5х19,1х38,1м, с запирающейся на замок калиткой. Территория 1-го пояса ЗСО арт. скважины №210-ГР огорожена металлическим забором в виде прямоугольника, с размерами сторон 34,0х38,5 м, с запирающимися на замок воротами. Требование СанПиН - считать выполненным. 3. Владельцу водозабора необходимо организовать дорожки с твёрдым покрытием к каждой водозаборной скважине, оборудовать территории 1-го пояса ЗСО арт. скважин системой видеонаблюдения, обеспечив таким образом круглосуточную охрану водозаборов. | III квартал 2026 г. Собственные средства МУП «Родное подворье» | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 2. | 3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | 1. Следить за отсутствием высокоствольных деревьев; 2. Не производить строительство зданий и сооружений, прокладку трубопроводов, не имеющих отношение к эксплуатации водозабора; 3. Не допускать проживание людей; 4. Не допускать въезд автотранспорта и проход лиц, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора; 5. На проездах к участку 1-го пояса ЗСО установить знаки, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения, при входе на территорию водозабора повесить таблички: «Зона санитарной охраны строгого режима» и «Посторонним вход строго запрещён»; 6. Владельцу водозабора разработать и вывесить на видном месте правила внутреннего распорядка в пределах 1-го пояса ЗСО. 7. Обслуживающему персоналу производить регулярный сбор образующихся твердых отходов, погнившей растительности, покос трав и их вывоз в санитарно-безопасные места по указанию органов санитарного надзора. 8. Не применять ядохимикаты и удобрения. | со III-го квартала 2026г. - постоянно Собственные средства МУП «Родное подворье» | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 3. | 3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. | В границах ЗСО 1-го пояса каждой скважины отсутствуют здания и их строительство не предусмотрено. Необходимость оборудования зданий канализацией с отведением сточных вод отсутствует. Требование СанПиН - считать выполненным. | со III-го квартала 2026г. - постоянно Собственные средства МУП «Родное подворье» | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 4. | 3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов | Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люк и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Требование СанПиН - считать выполненным. | со III-го квартала 2026г. - постоянно Собственные средства МУП «Родное подворье» | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 5. | 3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО | 1. Оголовки скважин оборудовать водомерами, пьезометрическими трубками, манометрами, кранами для отбора проб воды; 2. В течение всего периода эксплуатации водозаборного сооружения, регулярно проводить режимные наблюдения за уровнями, водоотбором, химическим составом подземных вод и дебитом скважины, с ведением записей в соответствующих журналах. 3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» регулярно проводить исследования проб воды согласно разработанной и согласованной «Программы производственного контроля за качеством питьевой воды источника водоснабжения» на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 3.1 Заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение исследований проб воды согласно разработанной и согласованной Программы. 3.2 В случае внезапного изменения качества и количества воды, немедленно поставить в известность контролирующие органы (ТУ Роспотребнадзор по Краснодарскому краю и Министерство природных ресурсов Краснодарского края). | со III-го квартала 2026г. - постоянно Собственные средства МУП «Родное подворье» | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| Территория II-го пояса ЗСО |  |  |  |  |
| 1. | Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения | 1. Не допускать микробного загрязнения. | со III-го квартала 2026г. - постоянно | Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 2. | Не допускается применение удобрений и ядохимикатов | 1. Не применять ядохимикаты. | со III-го квартала 2026г. - постоянно |  |
| Территория II-го и III-го пояса ЗСО |  |  |  |  |
| 1. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов | 1. При выявлении, тампонировании или восстановлении старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, работы производить с согласованием в территориальном управлении Роспотребнадзор по Краснодарскому краю. | со III-го квартала 2026г. - постоянно | Инженер-строитель Опанасенко А.А. ___________________ (подпись) Главный инженер Канцуров Д.А. ___________________ (подпись) Директор Д.Ю. Жуков ___________________ (подпись) |
| 2. | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. | со III-го квартала 2026г. - постоянно |  |
| 3. | Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли | 1. Не производить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых бытовых отходов и строительство карьеров. | со III-го квартала 2026г. - постоянно |  |
| 4. | Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод | 1. Не размещать склады и объекты, представляющие опасность химического загрязнения подземных вод (склады горюче-смазочных материалов, удобрений, шламохранилищ и т.п.). Размещение данных объектов на территории III-го пояса скважины допускается только при согласовании с ТУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. | со III-го квартала 2026г. - постоянно |  |